SCHNELLLAUF-SPIRALTOR, Typ „EFA-SST®-L EX“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Spiraltor Typ „EFA-SST®-L EX“, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb für schwersten, industriellen Dauereinsatz im Außen- und Innenbereich.

Die Toranlage besteht im wesentlichem aus:

Selbsttragenden, seitlichen Stahlzargen; Stahlteile generell verzinkt, spiralförmige Torblattaufnahme

Die Krafteinleitung erfolgt beidseitig: Hierzu wird eine Gleichlauf-Welle eingebaut. Zur exakten, leichtgängigen und geräuscharmen Führung der Scharnierbänder müssen kugelgelagerte Präzisions-Rollapparate eingesetzt werden. Ebenfalls in den Torzargen ist eine ausreichend bemessene Zugfedermechanik installiert, die nach DIN EN 12604 für den Gewichtsausgleich des Torblattes sorgt und die Notöffnung des Tores (z.B. bei Stromausfall) gewährleistet.

Der SPIRALKÖRPER (wahlweise Rund- und Ovalspirale) ist so konstruiert, dass die Lamellen des Torblattes vollkommen berührungsfrei und damit verschleißfrei und geräuscharm aneinander vorbeigeführt werden.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Hochfrequenzmotor. Die Torpositionen werden permanent mittels verschleißfreien, induktiven Näherungsschaltern (Zone 1) bzw. mittels Absolutwertgeber (Zone 2) erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind hierzu nicht zulässig.

TORBLATTAUSFÜHRUNGEN:

Variante1 Lamellenteilung 151 mm (Spiralkörper mit  Rund- oder Ovalspiralführung):

Torblatt aus doppelwandigen ALU-Lamellen, die an Scharnierbändern befestigt und in vertikaler Laufrichtung (also nach oben bzw. unten) bewegt werden, Oberflächenausführung der Lamellen eloxiert (E6/EV1).

Variante2 Lamellenteilung 225 mm (Spiralkörper mit Rundspiralführung):

Torblatt bestehend aus zwei Außenstegen aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1) sowie einem aus transparentem, einschaligem Acrylglas hergestellten Mittelbereich. Die Sichtfläche des Torblattes muss mind. 70% betragen, des Weiteren muss eine dauerhafte Klarsichtigkeit gewährleistet sein.

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,0 m/sec.

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,5 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in einem separaten Stahl-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230V -50 Hz bauseits. Die Montage der Steuerung MUSS außerhalb der EX-Schutz-Zone erfolgen.

SICHERHEITEN:

- Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstüberwachend in EX-Schutz-Ausführung. Das Zuleitungskabel muss geschützt in einer Energiekette innerhalb der Torzarge geführt werden.

- Sicherheitslichtschranke in EX-Schutz-Ausführung, geschützt in die Torzargen integriert

- Not-Halt-Taster in EX-Schutz-Ausführung (Auf-Putz Industrieausführung)

EX-SCHUTZ-AUSFÜHRUNGEN:

Die Toranlage ist gemäß ATEX-Richtlinien RL 2014/34/EU geeignet für den Einsatz in:

- EX-Schutz-Zone 1 (II 2G IIB T4 X)

- EX-Schutz-Zone 2 (II 3G IIB T4 X)

(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)

Alle elektrischen Bauteile (Ausnahme Schaltschrank) haben eine ATEX-Bescheinigung.
Der mechanische EX-Schutz wird entsprechend der EX-Schutz-Zone ausgelegt.

Vorschriften gemäß DIN EN 13241-1 sind erfüllt;

Widerstand gegen Windlast gemäß DIN EN 12424 bis zu Klasse 4

Luftdurchlässigkeit gemäß DIN EN 12426 Klasse 2

Luftschalldämmung gemäß DIN EN 7171 bis zu 23 dB(A)

(Werte sind abhängig von der Torgröße und der Ausstattung)

für lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = ............... mm  x  Höhe = ............... mm

Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com

OPTIONEN für Schnelllauf-Spiraltor „EFA-SST®-L EX“:

VERKLEIDUNG WICKELWELLE / MOTOR:

- Spiralverblendungen unten und vorne

- Spiralverblendung oben (nicht bei Ovalspirale) als Staubaddeckung

- Motorabdeckung

OBERFLÄCHE

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________     (Perl- Leucht und Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,

inkl. Schaltschrank aus V2A.

Sonderlackierung der Lamellen in einem Farbton nach RAL _______

(Perl- Leucht und Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

Sollten sowohl Stahlteile als auch Lamellenteile in der gleichen RAL-Farbe beschichtet werden, können geringe Farbunterschiede auftreten, die bedingt durch die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen nicht vollkommen auszuschließen sind. Der Lieferant hat aber durch die Einflussmöglichkeiten auf den Glanzgrad größtmögliche Vorkehrung zu treffen, die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

TORBLATT

Variante1 Lamellenteilung 151 mm (Standard doppelwandigen ALU-Lamellen):

Zulage für Aluminium-Sichtlamellen mit volltransparenten, einschaligen Sichtfeldern aus Acrylglas.

Alternativ: Zulage für Torblatt-Füllung aus einwandigem, transparentem und schlagzähem Polycarbonat.

Variante2 Lamellenteilung 225 mm (Standard Außenstege mit einschaliger Acrylglasfüllung)

Zulage für Torblatt-Füllung aus einwandigem, undurchsichtigem Kunststoff (Alu-farben grau).

Alternativ: Zulage für Torblatt-Füllung aus einwandigem, transparentem und schlagzähem Polycarbonat.

IMPULSGEBER

- Drucktaster in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrieausführung

- Drucktasterkombination AUF/STOP/ZU in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrieausführung

- Zugschalter in EX-Schutz-Ausführung, Wahlweise mit Haltekonsole

- Induktionsauswerter in EX-Schutz-Ausführung (1-Kanal oder 2-Kanal)

(inklusive Verlegen von Induktionsschleifen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Toranlage gemäß ATEX-Richtlinien RL 2014/34/EU für Staub-EX-Schutz:

- EX-Schutz-Zone 21 (II 2D IIIB 135°C X)

- EX-Schutz-Zone 22 (II 3D IIIB 135°C X)

(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)